## mmsz raktár
Árazatlan költségvetés kiírás
A Kecskemét, Matkói út 20. alatt épülő adományraktár
Elektromos szerelési munkáiról
Készült: az ÖN szerint, 2550 Ft rezsióradíjjal
|  | 21 Irtás, föld- és sziklamunka | Anyag összege | Díj összege
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-009.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-001.2.2.1-0110016 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai | 680 | m | 0 | 0 | 0 | 0
igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16 vagy azzal egyenértékű
2 | 71-001-001.2.2.2-0110021 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21 vagy azzal egyenértékű
3 | 71-001-005.1.2.1.5-0541115 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 90 ACO FRÄNKISCHE Kabuflex R vagy azzal egyenértékű | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
kábelvédő cső nagysűrűségű polietilénből, 50 m-es tekercsben, behúzózsinórral, fekete, DN 90, Ø 90/76, Rend.szám: 562.10.090
4 | 71-001-011.1.1-0121001 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, ma | 75 | db | 0 | 0 | 0 | 0
négyes sorolásig HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ vagy azzal egyenértékű
5 | 71-001-011.2.1-0121302 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HYDRO-THERM beltéri ACIDAX elágazó doboz, szeretlen, Kód: AC SZLEN vagy azzal egyenértékű | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | M 71-001-048.1.1.1.2-0543066 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezettel, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO vagy azzal egyenértékű | 175 | m | 0 | 0 | 0 | 0
RKSM 610 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x100 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6047611 vagy azzal egyenértékű
7 | 71-002-021.1-0217092 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) vagy azzal egyenértékű
8 | 71-002-021.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez | 780 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) vagy azzal egyenértékű
9 | 71-002-021.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez | 420 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) vagy azzal egyenértékű
10 | 71-002-021.2-0217097 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez | 22 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x4 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) vagy azzal egyenértékű
11 | 71-002-021.2-0221564 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) vagy azzal egyenértékű
12 | 71-002-021.3-0221566 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x6 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) vagy azzal egyenértékű
13 | 71-002-053.4-0371859 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m | 65 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel SZAMKAM 0,6/1 kV alumínium kábel, 4x50 mm2 tc vagy azzal egyenértékű
14 | 71-002-077.4 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel védőcsőbe húzása vagy bújtatható kábel-tömbcsatornába fektetése, 2-15 m hosszú csőbe vagy csatornába, tömeghatár: | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1,01-1,50 kg/m
15 | 71-002-081.1 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-002-082.2 | Kábeltéglázás válaszfal téglával, fedőtéglaként hosszirányban | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-002-084-0417011 | Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm | 0.55 | 100 m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-005-001.1.1.5-0230106 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A LEGRAND Cariva kerettel, fehér | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(Kat.szám:773806) vagy azzal egyenértékű
19 | 71-005-001.1.2.1.2-0231355 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A vízmentes | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
IP 55 LEGRAND Plexo 55, 10A, szürke (Kat.szám:069541) vagy azzal egyenértékű
20 | 71-005-001.11.2.1.2-0545206 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(2x2P+F) LEGRAND Forix IP44 fk 2x2P+F földelt csatlakozóaljzat, 16A, csapófedéllel, gyv, fehér (Kat.szám:782374) vagy azzal egyenértékű
21 | 71-005-001.31.1-0230113 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), telefon LEGRAND Cariva 1xRJ11 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
telefon-csatlakozóaljzat kerettel, fehér (Kat.szám:773838) vagy azzal egyenértékű
22 | 71-005-001.31.2-0545247 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB LEGRAND Forix IP20 falon kívüli 2x RJ45 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cat. 5e UTP informatikai csatlakozóaljzat fehér vagy azzal egyenértékű(Kat.szám:782428)
23 | 71-007-032.2.1.1-0315541 | Terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, háromsarkú, 64A-ig GANZ KK GK20 T303 KL 1 tokozott, 3 pólusú terheléskapcsoló vagy azzal egyenértékű | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-007-032.2.1.1-0315542 | Terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, háromsarkú, 64A-ig GANZ KK GK32 T303 KL 1 tokozott, 3 pólusú terheléskapcsoló vagy azzal egyenértékű | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-010-002.7-0146066 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, Ufó led lámpa AC90-265V, 12W, 860 Lumen, 120°, 3000 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kelvin, meleg fehér, IP20, garancia 2 év, 55x230mm, kiváltható vele a hagyományos 80W halogén lámpa ! Csz.: LLUFOK12W24LFKORWW/CW vagy azzal egyenértékű
26 | 71-010-002.1.2.2.3-0151290 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), burás | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
SIMOTRADE STM-LUX-218, 2x18W, IP20, EVG, mennyezetre szerelhető, burás lámpatest G13, (R: 60230236110) vagy azzal egyenértékű
27 | 71-010-002.1.2.2.3-0151291 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), burás | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
SIMOTRADE STM-LUX-236, 2x36W, IP20, EVG, mennyezetre szerelhető, burás lámpatest G13, (R: 60230258110) vagy azzal egyenértékű
28 | 71-010-002.1.2.2.4-0151267 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), védett | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
burás vagy üveglappal lezárt SIMOTRADE STAR-236, 2x36W IP65, PC/PC, EVG, por-páramentes lámpatest G13, (R: 60210236010) vagy azzal egyenértékű
29 | 71-011-005.2.1-0620991 | Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek TUNGSRAM F18W/840/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávos, recycable, Kód: 93317 vagy azzal egyenértékű | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 71-011-005.2.1-0620995 | Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek TUNGSRAM F36W/840/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávos, recycable, Kód: 16856 vagy azzal egyenértékű | 84 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 71-013-004.1.1-0310306 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 vagy azzal egyenértékű | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 71-013-005.1-0310358 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 2 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-2000, R.sz.: 5424208 és 5304105 vagy azzal egyenértékű | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 71-013-005.3-0310366 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO bádogszegély bekötő bilincs, 10 mm vastagságig, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5317207 vagy azzal egyenértékű | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 71-013-005.8-0310382 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 4 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5328209 vagy azzal egyenértékű | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 71-013-007.2-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 vagy azzal egyenértékű
36 | 71-013-009 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 380 | mp* | 0 | 0 | 0 | 0
37 | "K" | Videomegfigyelő rendszer szerelése 1 db központ+ 4 db kamera+vezetékek | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
38 | "K" | Elosztók szerelése terv szerint, E1, E2, E3, KCS | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
39 | "K" | Átadási dokumentáció készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
40 | "K" | Vezetéknélküli csengő és nyomó szerelése, a nyomógomb m=1,10 magasan személybejárónál, a csengő portán elhelyezve | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Kecskemét, 2017. 07. 17.
Rédei János sk
elektromos tervező